VERIFICAÇÕES – SW GARNET MANAGER MOBILE

APP Garnet Manager Mobile

| Informações sobre o Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título | Verificações – SW Garnet Manager Mobile |  |
| Nome do Projeto | App Mobile |  |
| Código do Projeto |  |  |
| Setor | Engenharia de desenvolvimento |  |
| Elaborado por | Bruno César Cardoso de Lima | Data: 16/05/2023 |  |
| Conferido por | Fábio Barros | Data: 16/05/2023 |  |
| Última revisão | XX/02/2023 |  |  |
| Arquivo | XX/02/2023 |  |  |

Sumário

Descrição	3

Equipe técnica	3

Referência	3

Propósito	3

Amostras	3

Equipamentos e acessórios relevantes	3

Procedimento e resultados	4

Conclusão do teste	5

Alterações realizadas	5

Funcionalmente:	7

# Descrição

Verificação funcional de um coletor associado ao Garnet Manager Mobile.

# Equipe técnica

- João Paulo (Nansen);

- Alisson (Nansen);

- Sérgio Müller (Nansen);

- Fábio Barros (Nansen).

# Referência

Manual do usuário: MTU0016-ELSTER MANAGER MOBILE-REV01.

# Propósito

Usando um coletor, um telefone celular e uma amostra de um Garnet NG para realizar uma relação simulada entre o coletor e um Garnet NG.

# Amostras

[1] Coletor Bluetooth, sn: 004000000111;

[2] SW Garnet Manager Móvel.

# Equipamentos e acessórios relevantes

[1] Celular (Motorola), modelo: Moto e5 play (Android 8.1.0);

[2] Weco, sn: ;

[3] Garnet NG, sn: 201728;

[4] CPU, sn: 4611417;

[5] Radio, sn: 186.000.197.134;

[6] UM, sn: 19715;

[7] UM, sn: 19711;

[8] UM, sn: 19713;

[9] Garnet NG, sn: 4952885;

[10] CPU, sn: 4952886;

[11] Radio, sn: 186.001.057.177

[12] UM, sn: 4952871;

[13] UM, sn: 4952870;

[14] UM, sn: 4952874;

[15] UM, sn: 4952875;

# Procedimento e resultados

1: A conexão BT entre o coletor e o telefone celular. Para realizar essa conexão é importante saber que o coletor foi identificado pelo celular como:

col-111 (snh=sn) {1, 4}; (1); [1, 2];

2: Há um SW no celular para ver o que o coletor está vendo no Garnet NG.

O nome deste aplicativo é "Garnet Manager Mobile" (Usuário: 12345 / senha: 123456). {1, 4}; (1, 2); [1].

3: Após a energização do Garnet NG, para a conexão entre o coletor e o rádio do Garnet (RF), foram utilizados o ID 89 e o número NET 777.  {2, 4}, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], (1, 2).

4: Com a conexão entre a amostra e a CPU do Garnet, os seguintes dados foram visualizados:

- CPU:

  - HW version;

  - FW version;

  - Serial number;

  - Costumer code.

  - Neste teste respectivamente:

    - Elster;

    - 80.01.16;

    - 000004611417;

    - 00000001.

- CS:

  - Meters list;

  - Alarms and sensors;

  - Billing data.

{1, 4}; (1, 2); [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

5: A lista de medidores mostra cada UM e sua disposição de posições e para cada posição, por meio do software, você pode ver o número de série da UM, os relés e o status de detecção de fases. {4}; (1, 2); [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

6: Para cada UM, tocando continuamente sua representação na tela móvel, você pode:

- Controlar os relés;

- Configurar a programação;

- Configurar as taxas;

- Ler ponto de verificação;

- Ler registros instantâneos;

- Assine a exibição;

- Cancelar a inscrição na tela.

{4}; (1, 2); [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

7: Para controlar os relés, por exemplo, foi necessário inserir créditos. Mas, para as leituras os créditos não eram necessários {1}, (1); [1].

8: Por meio dos comandos na "Lista de medidores" em "CS" foi possível cadastrar um display e cancelar a assinatura também;

Obs.:

- SN: serial number;

- Após a primeira vez que o arranjo trifásico foi desligado pelo relé, ele não pode ser retornado ao status de turn-on. A mensagem "sem detecção de tensão" foi lida no aplicativo Garnet Manager. O Garnet NG estava operando em 120 V e em 240 V seu funcionamento não mostra este problema (inclusive em 120 V);

- Não é possível inscrever um monitor em um UM, a menos que este monitor tenha sido cancelado de seu UM anterior;

# Conclusão do teste

É necessário alterar o nome da versão HW. A sugestão é “Garnet NG”.

Outra sugestão semelhante é a mudança do nome “Garnet Manager Mobile” versão.

# Alterações realizadas

A consulta de informações do “Garnet Manager Mobile” está com a informação sobre “Versão” atualizada:

A “Versão de Hardware” da CPU já indica “Garnet NG”:

Em “Alarmes e Sensores”, há o comando de “Retorno de Corte Automático”. Percebe-se que se trata de um comando de “execução”.

Ainda em “Alarmes e sensores”, em “Corte Automático Principal”, após abrir a caixa com o comando habilitado e executar o comando de desabilitação, o SW retorna um alerta temporário informando não ter sido executado devido a abertura da caixa, porém, o comando é executado. O que pode ser comprovado ao executar o retorno do corte com a caixa aberta.

# Funcionalmente:

- Não conseguimos acessar mostradores por meio do aplicativo via número de série da CIU (ou via o número de série do módulo de medição);

- Tivemos sucesso em cadastrar e descadastrar os mostradores;

- Foi notado que a conexão com o Garnet NG é instável (talvez, devido à conexão BT (bluetooth));

- Não foi verificada a rede via conexão com o rádio (talvez esse comando seja desnecessário, pois a rede já é mostrada associada ao rádio);

- As operações associadas ao CS (concentrador secundário) ocorreram com sucesso.